|  | ### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ### СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

06.07.2023                                 с. Старомукменево                                              № 79 -п

Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории Старомукменевского сельсовета на 2023-2024 годы и Правил учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории МО Старомукменевский сельсовет.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ  «О пожарной Безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источника водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, Уставом МО Старомукменевский сельсовет, в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории МО Старомукменевский, администрация Старомукменевского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории Старомукменевского сельсовета на 2023-2024 годы (Приложение № 1)

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Старомукменевский сельсовет (Приложение № 2)

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Старомукменевский сельсовет                                                        Р.А.Каюмова

Приложение № 1

К Постановлению администрации

МО Старомукменевский сельсовет

от 06.07.2023 № 79-п

План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Старомукменевского сельсовета на 2023-2024 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Старомукменевского сельсовета | Равилов Р.Р. Администрация сельсовета | Июль-август 2023 |
| 2 | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории Старомукменевского сельсовета с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация МО Старомукменевский сельсовет, представитель 22 пожарно – спасательной части (по согласованию) | постоянно |
| 3 | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий прилегающих к башням Рожновского в с.Старомукменево и пос.Шамассовка | Администрация МО Старомукменевский сельсовет | Ежегодно в весенне-летний период |
| 4 | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорных башнях Рожновского | представитель 22 пожарно – спасательной части (по согласованию), Администрация МО Старомукменевский с\с | Ежегодно (апрель-май) |
| 5 | Проведение испытаний водонапорных сетей на водоотдачу | представитель 22 пожарно – спасательной части (по согласованию), Администрация МО Старомукменевский с\с | Ежегодно ( в апреле и сентябре) |
| 6 | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов) | Администрация МО Старомукменевский сельсовет | Ежегодно |
| 7 | Проведение работ по установке и выполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов | Администрация МО Старомукменевский сельсовет | ежегодно |
| 8 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды | Администрация МО Старомукменевский сельсовет | ежегодно |

Приложение № 2

К Постановлению администрации

МО Старомукменевский сельсовет

от 06.07.2023 № 79-п

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Муниципального образования Старомукменевский сельсовет

1.Общие положения

1.Настоящие правила действуют на всей территории муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.

2.наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными н нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

1.Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу ( 2 раза в год)

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

3. Свободный напор в сети наружного противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметр 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

5.источники наружного противопожарного водоснабжение допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

1. Вести строгий учет и проводить плановые проверки имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения.

2. с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара проводить инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3. Проверка противопожарного водоснабжения проводится 2 раза в год: весенне-летний и осенне-зимний периоды.

4. при проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта;

5.При проверке водонапорных башен проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к водонапорной башне;

- наличие патрубка с пожарной полугайкой (диаметр 77 мм) для забора воды пожарной техникой.

6.При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

1.Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2.Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

3.Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы администрации муниципального образования создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, пожарной охраны и территориального отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-вид, численность и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения , наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев;

5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

1. Лица в собственности которых находится неисправный водоисточник противопожарного водоснабжения обязаны в течении 10 дней после получения сообщения о неисправности провести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с противопожарной службой.

2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местным территориальным отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в собственности которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Администрацию Старомукменевского сельсовета и пожарно-спасательную часть № 22  о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, пр этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5. После реконструкции водопровода проводится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

1.Ежегодно в октябре – ноябре лица, в собственности которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

-проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.